## исх.
№ | № Отчета о несоответствии | Дата ОН | Номер и дата рекламационного акта | Завод | Исполнитель | Предмет | Поставлено | Примечания | Действия СМ по устранению несоответствий/ срок вып.
2011 год
| 563/123-003 | 2011-01-20 |  | ЭЛС | Цветков | главный генератор
1 | 563/123-017 | 2011-03-24 |  | ЭЛС | Курочкин | Контактные кольца
2 | 563/123-025 | 2011-06-07 | РА №30 | ЛМЗ | Корсаков | МНУ, поставлен не тот датчик уровня | поставлено 08.05.2012 | СЗ от Левичева 24.01.12 №72502-189: взято с послед.поставки, восполнение 30.03.2012
3 | 563/123-026 | 2011-06-08 |  | ЛМЗ | Корсаков | Модуль Grayhill, несоответствие выходного ток.сиг. |  | СЗ от Левичева 24.01.12 №72502-189: взято с послед.поставки, восполнение 30.03.2012
4 | 563/123-028 | 2011-06-23 | РА №29 | ЭЛС | Балихин | СВ ГГ6, преобразователь измерительный | поставлено 08.05.2012
5 | 563/123-029 | 2011-06-23 |  |  |  | СВ ГГ6, адаптор сети
6 | 563/123-030 | 2011-06-23 |  |  |  | СВ ГГ6, реле CAD-32MD - 1шт
7 | 563/123-031 | 2011-06-23 |  |  |  | СВ ГГ6, сигнальная аматура
8 | 563/123-032 | 2011-06-23 |  |  |  | СВ ГГ6, заглушки для клемм
9 | 563/123-033 | 2011-06-23 |  |  |  | СВ ГГ6, замена проводов изоляции
10 | 563/123-034 | 2011-06-23 | РА №29 |  |  | СВ ГГ6, субблок Э1320
11 | 563/123-039 | 2011-07-13 |  |  | Балихин | СВ ГГ6, реле тока 1шт
12 | 563/123-040 | 2011-07-07 |  |  | Балихин | СВ ГГ6, катушки блока защелки LAD6K10M
13 | 563/123-041 |  |  | ЭЛС |  |  | оон нет
14 | 563/123-042 |  |  | ЭЛС |  |  | оон нет
15 | 563/123-043 | 2011-10-05 | РА №26 | ЭЛС | Балихин | СВ ГГ4: фактически поставлено 2 индикатора, вместо 4х
16 | 563/123-044 | 2011-10-05 | РА №26 | ЭЛС | Балихин | СВ ГГ4: нет панелей, закрывающих низ пространства под поворотной рамой 2шт
17 | 563/123-045 | 2011-10-06 |  | ЛМЗ | Паламарчук | ЭГР блок питания регулятора
18 | 563/123-046 | 2011-11-01 |  | ЛМЗ | Корсаков | Модуль Grayhill, несоответствие выходного ток.сиг.
19 | 563/123-047 | 2011-11-02 |  | ЛМЗ | Васьков | произвести ремонт лопасти по технологии завода/изг.
20 | 563/123-048 | 2011-11-25 | РА №27 | ЭЛС | Курочкин | Маслованны подпятника ГГ6: перетерто экранирующее покрытие термопреобразователей (только для 1ГА (58шт.)) |  | только для 1ГА (58шт.)
21 | 563/123-049 | 2011-10-17 | РА№26 | ЭЛС | Цветков | СВ ГГ5: реле CAD32MD, взяли из ЗИПа - 2шт. Произвести поставку двух реле
22 | 563/123-050 | 2011-12-02 | РА №28 | ЭЛС | Курочкин | СВ ГГ6: вышло из строя реле CAD-32MD и катушка включающая
2012 год
23 | 563/123-052 | 2012-02-06 | РА №0135/28Д | ЭЛС | Курочкин | СВ ГГ6: вышел из строя аналоговый преобразователь 0-10V¦4-20mA,787-323
24 | 563/123-051 | 2012-01-23 |  | ЛМЗ |  | Габ: блок питания RPL2420Е | оон нет
| 563/123-052 | 2012-02-06 |  | ЭЛС | Курочкин | аналоговый преобразователь, произвести поставку
25 | 563/123-053 | 2012-03-26 | РА№ 0135/68Д | ЭЛС | Курочкин | Восполнить допоставкой стержни изъятые из ЗИП
26 | 563/123-054 | 2012-04-04 |  | ЛМЗ | Корсаков | ЭГР МНУ ГА6: Вышел из строя блок питания Pri Line RPL2420.220DC (MP2) | поставлено 13.03.2012
27 | 563/123-055 | 2012-04-24 | РА №33 | ЛМЗ | Васьков | ААТ ГА6: вышел из строя датчик уровня воды в крышке турбины KUEBLER KSR-ARV-2-VU-L210/12-V44A L1=150 | поставлено 13.03.2013
28 | 563/123-056 | 2012-04-27 | РА №34 | ЭЛС | Фомичев | ГГ4: пробой изоляции катушки полюса ротора ГГ зав.№32 | отгружен октябрь 2013
29 | 563/123-057 | 2012-07-09 | РА №87 | ЭЛС | Цветков | Вспомогательный генератор №5: поставка прокладок, клиньев пазовых
30 | 563/123-058 | 2012-10-24 |  | ЛМЗ | Васьков | ААТ ГА6: вышел из строя пусковое устройство насоса МНУ softstater PSD210 1SFA 884008-BRL | отгружен июль 2013
2013 год
31 | оон нет | 2013-03-06 | №0135/87D | СГЭМ | Шушеначев | Датчик относительной вибрации, сетевой модуль, модуль анализатора
32 | оон нет | 2013-03-07 | №0135/99D | СГЭМ | Шушеначев | Манометр показывающий сигнализирующий
33 | 563/123-060 | 2013-03-27 | №0135/113D | ЛМЗ | Васьков | недопоставка деталей в ЭГР, место 1/7 | отгружено в июле
34 | 563/123-061 | 2013-03-27 | №0135/113D | ЛМЗ | Васьков | Недопоставка деталей в месте №2/7 (ЭГР) | отгружено в июле
35 | 563/123-062 | 2013-04-04 |  | ЭЛС | Курочкин | Поставить манометр ДМ2010CrУ2 | отгружено с Вистачем- 20.06.2013
36 | 563/123-063 | 2013-07-22 |  | ЭЛС | Борисенко | Произвести поставку одной ячейка кассеты токораспределения | отгружен октябрь 2013
37 | 563/123-064 | 2013-07-23 |  | ЭЛС | Борисенко | Произвести поставку дисплея
38 | 563/123-065 | 2013-08-27 |  | ЭЛС | Борисенко | Произвести поставку реле контроля напряжения | отгружен 12.12.2013г. (Епик) | 10003368
39 | 563/123-066 | 2013-08-27 |  | ЭЛС | Борисенко | Произвести поставку реле контроля напряжения | отгружен 12.12.2013г.(Епик) | 10003368; 10829219
40 | 563/123-072 | 2013-06-17 |  | ЛМЗ | Юдин | При вскрытии места 4/7 выявлены отклонения на приборах. (Регулятор электрогидравлический) | Отгружен 14.02. с кепежем и втулками | 10003171
41 | 563/123-073 | 2013-07-24 |  | ЛМЗ | Корсаков | Блок питания | отгружен 05.09.2013 | 10003299
42 | 563/123-074 | 2013-08-15 |  | Дирекция по САЭМ | Сержпинский | Модуль аналогового вывода заменен из ЗИП, выполнить допоставку. | отгружен 12.12.2013г. (Епик) | 10003362
43 | 563/123-075 | 2013-08-14 |  | ЭЛС | Цветков | Гребенки нажимные, при вскрыии ящиков обнаружены дефекты. | Дефекты св швов исправлены на станции | 10003371
44 | 563/123-076 | 2013-09-11 |  | ЭЛС | Ефимов | Произвести поставку Амперметра | Вып. -30.01.2014г. (Акт приёмки прилагается) | 10003432; 10829220
45 | 563/123-077 | 2013-09-20 |  | Джорджевич/ Шушеначев |  | Детали (датчик, модуль..) заменить из ЗИП. Востановить не позже 31.10.13г.
46 | 563/123-078 | 2013-10-01 |  | ЛМЗ | Корсаков | Произвести допоставку датчика линейного перемещения, согласно тех заданию
47 |  |  |  | ЛМЗ | Журавлев | Profibus | Сдано на СГП (отгрузка по плану на 10.04.) | 10003867; 1004443 108788330
2014 год
48 | 10-35/21 | 2014-02-18 |  | ЛМЗ |  | скрытые дефекты на панели ЭГР |  | 10003986
49 | 563/123-080 | 2014-02-07 |  | ЭЛС | Ничипорчик | Произвести поставку ячейки регулятора Е167-3UM-2ADDA | Сдано на СГП (отгрузка по плану на 10.04.) | 10003930; 1004460 108788468
50 | 563/123-081 | 2014-02-19 |  | ЭЛС | Курочкин | Пробиты 9 стержней. Стержни заменить из ЗИП. Изъятые стержни - восполнить допоставкой | Срок -не позднее поставки монтаж. Материалов не подлежащих длительному хранению агр №3 | 10004111
51 | 563/123-082 | 2014-02-19 |  | ЛМЗ | Германов К,А. | Германов по тел: поршневые кольца к цилиндрам сервомоторов ЛМЗ изг. по чертежам, ГЭС нужны формуулярные кольца | Акт не оформлялся | 10003985 нужно удалить из сапа
52 | 563/123-083 | 2014-03-24 |  | ЭЛС | Курочкин | Пробиты 6 стержней. Стержни заменить из ЗИП. Изъятые стержни восполнить допоставкой | Срок -не позднее поставки монтаж. материалов не подлежащих длительному хранению агр №3
53 | 563/123-084 |  | РА №0135/144Д от 06.05.16 |  | Васьков | Допоставить гайки М64, 36 шт. |  | вып июнь 2014г
54 | 563/123-085 | 2014-06-16 |  | ЭЛС | Васьков | Выполнить подрезку болтов в мастерской ГЭС
55 | 563/123-086 | 2014-06-16 |  | ЭЛС | Цветков А.А. | Произвести допоставку панель изоляционная | Отгружена 08.10.2014 с золотником ЛМЗ | 10004316; 10329-240-9 2800009804
| 563/123-086 | 2014-05-13 | РА № 0135/143Д от 20.06.13 | ЛМЗ | Васьков | Произвести допоставку приборов
56 | 563/123-087 | 2014-06-23 | РА № 0135Д/147Д | ЛМЗ | Васьков | Произвести допоставку (трубы для МНУ, детали..) |  | вып май 2015г
57 | 563/123-088 | 2014-06-27 |  | ЛМЗ | Васьков | Произвести ремонт клапана перепускного насоса МНУ | тех решение | 10004391
58 | 563/123-089 | 2014-07-11 |  | ЛМЗ | Васьков | Протечка масла через уплотнения в РК | тех решение | 10004428
59 | 563/123-090 | 2014-08-25 |  | ЭЛС | Цветков А.А. | Стержни статора ГГ Этап 3 заменить из ЗИП, допоставить.
60 | 563/123-091 | 2014-09-11 | РА №0135/146Д | ЭЛС | Цветков А.А. | Термометр ТКП заменить из ЗИП, восполнить. | доставка на площадку -06.05.15г. | 10004654 ;10378-189-3 в САП - 1004933.
61 | 563/123-092 | 2014-10-09 |  | ЭЛС | Цветков А.А. | Катушки обмотки статора заменить из ЗИП, допоставить.
62 | 563/123-093 | 2014-10-10 | РА № 0135Д/147Д | ЛМЗ | Клименко | Произвести допоставку деталей в место 2/7 несоответствия | доставка на площадку -06.05.15г.
63 | 563/123-094 | 2014-12-23 |  | Дирекция по САЭМ | Клименко | Произвести замену модуля вывода Metso Aut. Взят из ЗИП | ТТН от 17.03.15г. Привёз Горчаков А.В. | вып.23.03.15г.
64 | 563/123-095 | 2014-12-18 | РА № 0135Д/148Д | ЭЛС | Чебатуро/ Курочкин | Произвести поставку резистора типа С5-35В. | доставка на площадку -06.05.15г. | 10005016
65 | 563/123-096 | 2014-12-23 |  | ЭЛС | Чебатуро | Розетка. Секция управления и регулирования. Щит возбуждения. | доставка на площадку -06.05.15г. | 10005017
2015 год
66 | 563/123-097 | 2015-02-26 |  | ЛМЗ | Клименко Д.В. | Допоставка модулей вывода Metso Aut -3шт. | Инвестору передано 3 шт. Привезла Цветикова | вып.03.03.15г
67 | 563/123-098 | 2015-03-10 |  | ЛМЗ | Клименко Д.В. | Вышел из строя модуль Metso Aut -1шт. | Привёз Горчаков А.В. | Вып. 23.03.15г.
68 | 563/123-099 | 2015-03-17 |  | ЭЛС | Епик | Произвести поставку платы контроллера | Аннулирован. Работоспособность платы восстановлена
69 | 563/123-100 | 2015-03-17 |  | ЭЛС | Епик | Произвести поставку платы секции управления и регулирования | В октябре с Варварой было передано оборудование. ТТН подписал Митрович
70 | 563/123-101 | 2015-03-18 |  | ЛМЗ | Юдин | Заклинило вспом золотник |  | Отчёт за Джабоевым, Юдин + ГАВ+ Наумова см эл сообщение от 20.03.15 Джабоева (в папке)
71 | 563/123-102 | 2015-03-23 | РА № 0135Д/150Д от 10.11.15 | ЛМЗ | Васильев | Вышел из строя коммутатор. Взяли из ЗИП модуль Мокса - произвести допоставку. | 14.12.15 вып.
72 | 563/123-103 | 2015-03-26 |  | ЭЛС | Епик | Вышел из строя аналогового ввода параметров возбудителя, взят из ЗИП. Допоставка до 01.07.15г.. | 02.12.15г. Вып
73 | 563/123-104 | 17.04.15 | РА№ 0135/152Д от 10.11.15 | ЛМЗ | Васьков | Протечка масла через уплотнение лопасти РК. | 14.12.15 вып | письмо №10-35/77 от 17.06.15 (ОН по повреждениям уплотнений лопасти ст №4)
74 | 563/123-105 | 17.04.15 | РА № 0135Д/149Д | ЛМЗ | Васьков | Уплотнение вала турбины, замена пружин. | 03.08.15. вып.
75 | 563/123-990 | 25.05.15 |  | ЛМЗ | Журавлев | Вышел из строя модуль Metso -1шт. | Вып. Инвестору модули в ко-ве 3 шт. переданы представителем фирмы | Отчёт оформил Журавлёв С.В. и сам присвоил номер !!!
76 | 563/123-106 | 22.06.15 |  | ЛМЗ | Журавлев | Вышел из строя модуль Metso -1шт. | 15.07.15-вып. Инвестор взял модуль из (лишних-запасных) ранее привезенных представителем фирмы в мае.
77 | 563/123-107 | 21.12.15 |  | ЛМЗ | Клименко Д.В. | ст №5 разрушение пружин уплотнения вала-2 шт. Произвести допоставку, остальные 14шт имеют коррозию | см эл почту от 25.12.15г. Голланд, Горчаков, Цветикова | Отчёт аннулирован
78 | 563/123-108 | 09.11.15 |  | ЛМЗ | Клименко Д.В. | Произвести допоставку паспорта на панель ААТ | 02.12.15 вып.
79 | письмо Инвестора №01.01-8605/24-15 | 04.09.15 |  | ЭЛС |  | Немедленно осуществить поставку нижних и крайних пакетов с нажимными пальцами. Откорректировать замечания по выходным обмоткам |  | сз №522-08/27-739 от 29.09.15 тех решение
80 | письмо № 10-35/83 от 30.06.15 |  | РА № 0135/151Д от 10.11.15 | ЛМЗ |  | Разрушение 16 пружин уплотнения вала на агр №6 и 4 (по Акту № 105). Произвести допоставку | вып 14.12.15г.
| письмо №10-35/77 от 17.06.15 |  |  |  |  | направлена в СМ карта несоответствия на пружины агр. №4 (излом 15шт.)
81 | 563/123-109 (письмо №734/03-2580 от 09.12.15г.) | 18.11.15 | РА 0135/153Д от 18.11.15 |  |  | гайки М42 - 504шт. (для генератора) | вып. 14.12.15г.
2016 год
82 | письмо Заказчика 01.01-7197/11-16 | 24.02.16 | РА №0135/155Д от 04.07.16 | ЭЛС |  | Пружины сжатия- 1400 шт. | вып. 29.08.16
83 | 563/123-110 | 09.03.16 | РА №0135/154Д от 15.03.16 | ЭЛС | Курочкин Н.И. | шнур - чулок, 30000м. |  | Отчёт -аннулировать . 31.03.16 . эл сообщ. Голланд В.М. Шнур шулок доставлен авиатранспортом- 08.04.16
84 | 563/123-111 | 05.05.16 |  | ЭЛС | Цветков А.А. | стержни обмотки вышли из строя |  | по эл почте 05.05.16 направила Голланд В.М.
85 | 563/123-112 | 05.05.16 |  | ЭЛС | Цветков А.А. | стержни обмотки пробиты |  | по эл почте 05.05.16 направила Голланд В.М.
86 | 563/123-113 | 25.03.16 | РА №0135/157Д от 16.12.16 | ЛМЗ | Клименко Д.В. | несоответствие твердости резины | Вып. 27.01.17 | по эл почте 01.04.16 направила Голланд В.М. и Цветиковой Т.М.
87 | письмо №3Е01.01-7197/23-16 от 08.04.16 | 08.04.16 | РА №0135/156Д от 13.12.16 | СГЭМ |  | необходимо выполнить поставку 2х измерительных трансформаторов напряжения | Вып. 27.01.17 | письмо 27.06.16 прислал Цветков Андрей А.
88 | 563/123-114 | 05.05.16 |  | ЭЛС | Епик С.В. | допоставка таймера | Вып 17.05.16 (см. эл сообщение Цветиковой Т.М.- детали переданы Белоничу и Мирьяне)
89 | 563/123-115 | 05.05.16 |  | ЭЛС | Цветков А.А. | стержни пробой |  | по эл почте 05.05.16 направила Голланд В.М.
90 | 563/123-116 | 06.05.16 |  | ЛМЗ | Кошутин Г.К. | недопоставка деталей в месте №1/5 | Вып 17.05.16 (см. эл сообщение Цветиковой Т.М.- детали переданы Белоничу и Мирьяне)
91 | 563/123-117 | 06.06.16 |  | ЭЛС | Цветков А.А. | неработоспособность амперметра (секция тиристорная) | Вып. ТТН от 24.11.16 | ООН по эл почте 06.06.16 направила Голланд В.М. и Цветиковой Т.М. Возврат амперметров на ЭЛС осущ. Журавлев . Есть расписка- ТТН
92 | 563/123-118 | 01.08.16 |  | ЭЛС | Шевчук А. | неработоспособность датчика давления (секция тиристорная) | Вып. ТТН от 20.12.16 (привезли специалисты ИМС) | ООН направлен по эл почте Голланд ВМ, ЦветиковойТ.М 05.08.16. Срок поставки 30.11.16
93 | 563/123-119 | 26.10.16 |  | ЛМЗ | Клименко Д.В. | брак болтов ч. 2268959 и 2268960, М160х4 -20шт. +2шт. ЗИП. | Вып.31.10.16г.- эл сообщение Цветиковой Т.М. | №01.01-7197/97-2016 от 27.10.16. срочно направить уплотнения
94 | 563/123-120 | 02.11.16 |  | ЭЛС | Курочкин Н. | протечка масла из рукава | Вып. ТТН от 20.12.16 (привезли специалисты ИМС) | Срок поставки рукава до 30.12.16
95 | 563/123-121 | 29.11.16 |  | ЛМЗ | Шмаков П. | вышли из строя каналы модуля. Допоставить до 28.02.17 | Вып.23.01.17 | ООН по эл почте 01.12.16 направлен Голланд, Цветиковой, Журавлеву, Шмакову
96 | 563/123-122 | 29.11.16 |  | ЛМЗ | Шмаков П. | добавочный резистор не соответствует тех требованиям | Вып. 23.01.17
97 | 563/123-123 | 15.12.16 | РА №0135/158Д от 03.05.17 | ЛМЗ | Клименко | При вскрытии ящика выявл.отсутствие датчика | допоставить до 10.03.17 | 22.05.17-эл сообщ Голланд поставка 22-23.05.17
2017 год
98 | 563/123-124 | 13.02.17 |  | ЭЛС | Джокович | Отслоение краски на тормозах генератора, места№172-175 | До 15.03.17вып на станции пескоструйную обработку тормозов с нанесением АКЗ | вып.
99 | 563/123-125 | 17.07.17 | РА№ 0135/159Д от 18.12.17 | ЭЛС | Епик | При выполнении пусконаладочных работ выявлена неработоспособность ТТ ТА2В типа ТНШЛ-0,66-2000/5А | Взят из ЗИП, допоставить до 01.10.17 | Готов к отгрузке
100 | 563/123-126 | 16.03.17 |  | ЛМЗ | Крушельницкий | На одной гайке М225 не проходит "проходной" калибр. Отгрузить на ЛМЗ (с Этапом №6 )для вып корректировки резьбы | на ГЭС приезжал Крушельницкий с калибрами.
101 | 563/123-127 | 12.09.17 | РА№ 0135/159Д от 18.12.17 | ЭЛС | Епик | Вышло из строя реле напряжения. | Восполнить из ЗИП. Допоставка до 01.01.18 | Готов к отгрузке
102 | 563/123-128 | 13.09.17 |  | ЛМЗ | Клименко М | Вышел из строя трансформатор тороидальный. Допоставить в срок 60 дней | Восполнить из ЗИП | Заказчик отремонтировал своими силами. Допоставка не требуется | готов к отгрузке
103 | 563/123-129 | 13.09.17 |  | ЛМЗ | Клименко М | Выявлена неисправность трансформатора из ЗИП (обрыв в обмотке). | Восполнить из ЗИП Допоставить в срок 60 дней | допоставлено 12.10.17 | готов к отгрузке
104 | 563/123-130 | 13.09.17 |  | ЛМЗ | Клименко М | Выявлен неисправный модуль частот и импульс входов. Заменен из ЗИП. | Восполнить из ЗИП Допоставить в срок 60 дней |  | отгружено
105 | 563/123-131 | 13.09.17 |  | ЛМЗ | Клименко М | Выявлен неисправный модуль вывода Метсо. Заменен из ЗИП. | Восполнить из ЗИП Допоставить в срок 60 дней |  | отгружено
106 | 563/123-132 | 02.10.17 |  | ЭЛС | Епик С.В. | Допоставить два предохранителя, для восполения ЗИП. | Восполнить из ЗИП Допоставить до 01.01.18 | Готов к отгрузке | отгружено
107 | 563/123-133 | 02.10.17 |  | ЭЛС | Епик С.В. | Произвести поставку двух охладителей для замены повреждённых | Допоставить до 01.01.18 | Готов к отгрузке | отгружено
108 | 563/123-134 | 02.10.17 | РА№ 0135/159Д от 18.12.17 | ЭЛС | Епик С.В. | Допоставить пребразователь пост тока, для восполения ЗИП. | Восполнить из ЗИП Допоставить до 01.01.18 | Готов к отгрузке | отгружено
109 | 563/123-135 | 11.10.17 |  | ЛМЗ | Клименко | На валу обнаружена коррозия на фланцах и юбке вала турбины. | Устранить до 01.04.18 (готовность вала к монтажу) | №74403/03-30 от 17.01.18 отгрузка вала на ремонт в Румынию. 23.01.18 вал был погружен на трал 08.03.18 вал доставлен на ГЭС после ремонта | отчет закрыт
110 | 563/123-136 | 27.12.2018 |  | ЛМЗ | Михайлов В. Б. | На валу турбины обнаружено отклонение посадочного диаметра ф1210 мм. |  |  | отчет закрыт
111 | 563/123-137 | 21.01.2019 |  | ЛМЗ | Михайлов В. Б. | Выявлен нагрев на двух комплектах сегментов направляющего подшипника турбины(НПТ) ,поставленных Подрядчиком для агрегатов ст. № 6(Этап 1) и ст. № 3(Этап 4). | 1.Восполнить с помощью сегментов ,постаавленных для агр. ст. № 2(Этап 5) и из ЗИП. 2.комплект с агр. ст. № 6 отправить на ЛМЗ для ревизии и ремонта,вернуть на ГЭС в срок до 01.08.2019. 3.Следом-отправить на ЛМЗ комплект сегментов агр.ст. № 3. Вернуть комплект на ГЭС после ревизии, ремонта.
112 | 563/123-138 | 21.01.2019 |  | ЭЛС | Цветков А.А. | Выявлено несоответствие чертежу фундаментных плит ГГ ст.№ 2(отверстия под фундаментные шпильки находятся не на проектном радиусе). | Произвести доработку плит (на монтажной площадке в соответствии с рекомендациями конструктора. |  | отчет закрыт
113 | 563/123-139 | 30.01.2019 |  | ЛМЗ | Михайлов В. Б | втулки нижние (32 шт) НКНА агр.ст. № 2 из комплекта запасных частей(№ 2269203) имеют наружный ф275 мм, а отверстия под них-ф278+0,05 мм | изготовить и поставить на ГЭС в срок до 01.11.2019 комплект втулок нижних (32 шт) с увеличенным наружным диаметром по чертежу 2338187 СБ
114 | 563/123-140 | 05.03.2019 |  | ЛМЗ | Васьков С.А. | В процессе гарантийного срока эксплуатации агр.ст. № 1 обнаружено поврепждение мембраны (поз.13) гидроусилителя (черт. 2215224 СБ) | Установлена новая мембрана,взятая из гидроусилителя в комплекте ЗИП. Произвести допостаавку мембраны (поз.13) для восполнения ЗИП в срок 01.09.2019.
115 | 563/123-141 | 05.03.2019 |  | ЛМЗ | Васьков С.А. | Тяги сервомотора НА агр.ст. № 2. 8 отверстий М20-6Н выполнены на нижней поверхности тяги вместо верхней | На заводе в Сербии выполнить 8 отверстий М20-6Н согласно чертежу. Отверстия М20-6Н (8 шт.) на нижней поверхности оставить без исправления.
116 | 563/123-142 | 27.03.2019 |  | ЛМЗ | Михайлов В. Б | При входном контроле днища выявлено: 1) цилиндрическая поверхность Ø3430 (посадочная поверхность под конус, черт. Б-2087548) проточена не на всю глубину и имеется ступенька высотой 2.5-3.0мм на половине дуги окружности. 2) На опорных поверхностях под головки болтов во всех 36 отверстиях крепления днища к корпусу рабочего колеса имеются многочисленные кернения от разметки для эллипсной обработки отверстий Ø86мм. | Ступеньку на Ø3430 удалить слесарным способом на ГЭС. Места выдавливания металла от кернов удалить слесарным способом на ГЭС.
117 | 563/123-143 | 01.04.2019 |  | ЛМЗ | Васьков С.А. | Некомлектность места 2/7 ЭГР ст.№ 2 | Допоставка.
118 | 563/123-144 | 04.04.2019 |  | ЭЛС | Цветков А.А. | При проведении высоковольтных испытаний стержней нижнего ряда, после их укладки в пазы статора главного генератора, во время подъема напряжения при U=37kV, произошел пробой изоляции в пазовой части стержня, черт.№ 0БС.329.655-02. в пазу №285 | 1. Вышедший из строя стержень обмотки статора заменить из группового ЗИП.2.Изъятый из ЗИП стержень обмотки восполнить допоставкой на ГЭС "Джердап-1" не позднее поставки монтажных материалов не подлежащих длительному хранению для агрегата ст №3 (этап 6) | Цветикова Т.:"... обращаю внимание, что возможно потребуется возврат неисправного оборудования. Прошу иметь это ввиду до закрытия данного ООН."
119 | 563/123-145 | 12.04.2019 |  | ЛМЗ | Клименко Д. В. | При проведении испытаний блока главных золотников зафиксированы увеличенные протечки при среднем положении тел золотников. | Направить комплект "букса-тело" на ЛМЗ для определения и устранения причин несоответствия.
120 | 563/123-146 | 16.04.2019 |  | ЛМЗ | Михайлов В. Б | Наименование узла: Сервомотор сдвоенный Ø 600 черт.2267087 СБ При установке поршневых колец поз.9 (черт.2267087 СБ) в обработанный цилиндр в размер Ø601 +0.11 мм выявленно - наличие увеличенных зазоров в "замке" факт. размер 3,9 -4,0 мм вместо 1 (-0.2) мм по чертежу. Также выявленно наличие суммарного зазора на каждом поршневом кольце между наружным диаметром поршневого кольца и внутренним диаметром цилиндра величиной до 0, 1 мм на длине дуги 350-400 мм. При проведении замеров фактический наружный диаметр поршневых колец составил Ø600 мм, вместо Ø 601 (+0.07). | Изготовить новые поршневые кольца в соответствии с требованиями черт.2267434. Срок реализации: до 15.06.2019
121 | 563/123-147 | 10.05.2019 |  | ЭЛС | Цветков А.А. | При сборке сердечника статора вспомогательного генератора обнаружено что сегменты вентиляционные изготовлены по черт. №5БС.668.329, соответствующим гидроагрегатам ст.№4-6. (вместо черт 5БС.668.591.) Сборку сердечника с данными сегментами провести невозможно. | 1. Учитывая требование заказчика продолжить сборку сердечника статора до 21.05.19,произвести проверку изготовленных вениляционных сегментов по этапу №6, и в случае возможности осуществить их поставку в указанный срок. 2. В противном случае завод "Электросила" даст техническое решение для продолжения работ по монтажу сердечника статора. |  | отчет закрыт
122 | 563/123-148 | 13.05.2019 |  | ЛМЗ | Клименко Д. В. | Перегорел светодиодный элемент зелёного цвета М22-LED-G | Установлен новый светодиодный элемент зелёного цвета М22-LED-G,взятый из ЗИП. Произвести допоставку для восполнения ЗИП. |  | отчет закрыт
123 | 563/123-149 | 17.05.2019 |  | ЭЛС | Цветков А.А. | При расконсервации деталей подпятника обнаружено, что на 4-х вкладышах подпятника черт. 0БС.329.620отклонение формы сферической поверхности в центральной части(занижение при проточке)с диаметром пятна контакта от 6мм. | 1. Произвести замену вкладышей черт.0БС.329.620 на новые из ЗИПа.2. Изъятые из ЗИП вкладыши подпянтика восполнить допоставкой на ГЭС "Джердап-1" не позднее поставки монтажных материалов не подле жащих длительному хранению для агрегата ст №3 (этап 6)
124 | 563/123-146 | 15.08.2019 |  | ЛМЗ | Юдин П.А. | При функциональных испытаниях на ГЭС клапана перепускного DN80 PN40 выявлены недопустимые постоянные протечки масла через гидрораспределитель ВЕ6574Е/Г24Н 04 ГОСТ24679-81 поз.10 черт.2245310СБ. | Поставить на ГЭС до 15.12.2019 новый гидрораспределитель ВЕ6.574Е/Г 24Н 04 ГОСТ24679-81.
125 | 563/123-151 | 19.08.2019 |  | ЛМЗ | Климеко Д.В. | В процессе контроля геометрии внутренней штанги маслоприёмника на станке, выявлен повышенный бой на фланце относительно базовой поверхности.Фактический бой составил 0.10 мм. | Выполнить обработку фланца с обеспечением требований чертежа. Ввиду сжатых сроков монтажа работы производить силами Заказчика.
126 | 563/123-152 | 10.09.2019 |  | ЭЛС | Епик С.В. | При выполнении пуско-наладочных работ обнаружена неисправность эл.механической защёлки LAD-6K1OM к реле CAD, обозначение K6.1, К6.2 в секции силовой AE1 (6БС.384.039), ст.№2двух блоков | Произвести поставку двух блоков эл.механической защёлки LAD-6K1OMк реле CAD для восполнения комплекта ЗИП до 01.01.2020г.
127 | 563/123-153 | 10.09.2019 |  | ЭЛС | Епик С.В. | При выполнении пуско-наладочных работ обнаружена неисправность реле RM4 JA32MW, обозначение КА4 в секции электроторможения МЕ2 (6БС.391.779), ст.№2 | Произвести поставку реле RM4 JA32MW для восполнения комплекта ЗИП до 01.01.2020г.
128 | 563/123-154 | 16.10.2019 |  | ЛМЗ | Юдин П.А. | В процессе ПНРвыявлено заклиниваниезолотника в крайнем положении на двух гидрораспределителях 24Н 04 ГОСТ24679-81 (поз.10) черт.2245310 СБ. | Поставить на ГЭС до 15.12.2019 два новых гидрораспределителя ВЕ6.574Е/Г 24Н 04 ГОСТ24679-81. | ООН 146:Поставить на ГЭС до 15.12.2019 новый гидрораспределитель ВЕ6.574Е/Г 24Н 04 ГОСТ24679-81.
129 | 563/123-155 | 18.10.2019 |  | ЛМЗ | Валиев Р. А. | В процессе проведения пусконаладочных работ шкафа ПТК ЭГР (регулятор турбины) выявлен неисправный модуль вывода Valmet Aut. AOI4C D201477 (sn: 46397718) | Модуль заменен из комплекта ЗИП. Произвести допоставку модуля в срок 60 дней.
130 | 563/123-156 | 18.10.2019 |  | ЛМЗ | Валиев Р. А. | В процессе проведения пусконаладочных работ шкафа ПТК ЭГР (регулятор турбины) выявлен брак поставщика, отсутствует добавочный резистор R1 | Закупить добавочный резистор M22-XLED220. Произвести допоставку в срок 60 дней.
131 | 563/123-157 | 18.10.2019 |  | ЛМЗ | Валиев Р. А. | В процессе проведения пусконаладочных работ шкафа ПТК МНУ выявлен брак поставщика, отсутствует добавочный резистор R1 | Закупить добавочный резистор M22-XLED220. Произвести допоставку в срок 60 дней.
132 | 563/123-150 | 05.10.2019 |  | ЛМЗ | Князев А. П. | Агрегат ст. № 1.В гарантийный период эксплуатации выявлена неисправность батареи для УБП, 7,2 A/ч 24 V DC (панель ПТК EGR-220-220/50-39 UHL №00043), батарея не держит заряд. | Закупить согласованный Заказчиком аналог на местном рынке,допоставить в месячный срок. | резервный был номер ООН
133 | 563/123-158 | 11.10.2019 |  | ЭЛС | Джабоев И. Ю. | А 1 А1 с-ма возб.Секция управления и регулирования 6БС.385.227 щита возбуждения ЩВ-1П-2100-720 УХЛ4 .При гарантийной эксплуатации выявлена неработоспособность источника питания | Произвести поставку до 01.03.2020г.
134 | 563/123-159 | 11.10.2019 |  | ЭЛС | Джабоев И. Ю. | А1 с-ма возб. Наименование узла: Секция управления и регулирования 6БС.385.227 щита возбуждения ЩВ-1П-2100-720 УХЛ4 При гарантийной эксплуатации выявлена неработоспособность лампы осветительной PS 4155.100 (обозначение в схеме AL1) | Произвести поставку лампы осветительной PS 4155.100 для восполнения ЗИП до 01.03.2020г.
135 | 563/123-160 | 11.10.2019 | [5 empty] | резервный номер ООН
136 | 563/123-161 | 14.11.2019 |  | ЛМЗ | Кошутин Г.К. | В процессе проведения ревизии подшипника турбины д/о 213652 ч.2269262 СБ.после 13000 часов в ходе гарантийной эксплуатации выявлено смятие закалённой поверхности упорных болтов поз.12 ч.2269246.в количестве 12 штук. Глубина смятия до 0.3 мм, твёрдость HRC 37-44,7. Протокол НТ-02/19,А1-T-VT-275/19 | Произвести отправку болтов на завод изготовитель для исправления несоответствия с последующим возвратом заказчику или изготовление новых болтов.Срок поставки болтов заказчику не позднее июня 2020 года.
137 | 563/123-162 | 14.11.2019 |  | ЛМЗ | Кошутин Г.К. | При проведении ревизии оборудования после 13000 часов гарантийной эксплуатации выявлено разрушение пружин поз 15, ч.2267503 | Произвести допоставку комплекта пружин в количестве 16 штук. до июня 1920 года.
138 | 563/123-149/1 | 04.07.2019 |  | ЭЛС | Белецкий В.Н.(Завьялов В.В.) | два тормоза ГГ А2. |  |  | отчет закрыт
139 | 563/123-163 | 24.03.2020 |  | ЛМЗ | Климеко Д.В. | После 2000 часов промышленной эксплуатации выявлено разрушение одной пружины (черт.2267503) уплотнения вала. Протокол ИМС A2-T-VT-22/20 | Аннулирован. Пружина заказана в дополнение к двум по ООН 563/123-170
140 | 563/123-164 | 24.03.2020 |  | ЛМЗ | Климеко Д.В. | После 2000 часов промышленной эксплуатации выявлено разрушение опорных болтов (черт.2269246) подшипника направляющего. Протокол ИМС А2-Т-VT-23/20 | 1. На агрегат ст. № 2 установить имеющиеся опорные болты с выявленным отклонением. 2. В срок до 01.09.2020 произвести допоставку вновь изготовленных опорных болтов (12 шт.)
141 | 563/123-165 | 24.03.2020 |  |  | Милан Джорджевич
142 | 563/123-163 | 4.02.2020 |  |  | Зоран Боянич | В гарантийный период эксплуатации А2 выявлена неисправность датчика давления АИР-10/М1-ДИ (Гидроаккумулятор (2268844)), выходной сигнал не соответствует измеряемому давлению.
143 | 563/123-167 | 27.08.2020 |  |  | Зоран Боянич | В гарантийный период эксплуатации А2 обнаружена неисправность в работе микропереключателя МП-1105исп2. | Выполнить замену микропереключателя .Срок поставки-до 31.12.2020 г.
| 563/123-166 | резерв
144 | 563/123-168 | 06.05.2021 |  |  | Милан Джорджевич | Ячейкa токораспределения ТР
145 | 563/123-169 | 09.07.2021 |  |  | Зоран Боянич | В гарантийный период эксплуатации шкафа ПТК ЭГР (регулятор турбины) выявлена неисправность модуля измерения скорости типа FII4 производства "VALMET". | Модуль заменён из комплекта ЗИП. Поставить новый модуль в срок -до 31.10.2021 г.
146 | 563/123-170 | 26.07.2021 |  | ЛМЗ | Климеко Д.В. | 1.После 2000 часов промышленной эксплуатации выявлено разрушение одной пружины (черт.2267503) уплотнения вала. Протокол ИМС A2-T-VT-22/20 2.После 10789 часов промышленной эксплуатации выявлено разрушение ещё двух пружин . Протокол ИМС А2-Т-VT-66/21 от 21.07.2021 | 1. На агрегат ст. № 2 установлены 3 пружины, взятых из ранее поставленного комплекта на ГЭС. 2. В срок до 15.10.2021 произвести допоставку вновь изготовленных пружин (3 шт.)
147 | 563/123-171 | 26.07.2021 |  | ЛМЗ | Климеко Д.В. | После 10789 часов промышленной эксплуатации выявлено отклонения на сухарях (черт.2269251) подшипника направляющего, а именно на контактной поверхности имеется углубления глубиной до 0.1 мм. Формулярный бланк и протокол ИМС А2-Т-HT-04/21. | 1. Выполнить шлифовку опорной поверхности на детали черт.2269251 "Сухарь" с минимальным съёмом металла. Установить существующие "Сухари" на агрегат ст. № 2. 2. В срок до 15.10.2021 произвести допоставку вновь изготовленных сухарей (12 шт.)
148 | 563/123-172 | 27.07.2021 |  | ЛМЗ | Юдин П. | В процессе промышленной эксплуатации вышёл из строя электродвигатель (УЛ-041-25 УХЛ4.1М3601) редуктора ограничителя поз.51 черт.51.2134307 СБ. | 1. Выполнить замену электродвигателя из ЗИП. ЗИП восполнить в кратчайшие сроки.
| 563/123-173 | 28.07.2021 |  | ЛМЗ | Корсаков В. | В период гарантийной эксплуатации гидроагрегата, выявлено разрушение системы крепления (штуцер М27х2) капилляров термометров манометрических сигнализирующих ТКП-160Сг – М3-УХЛ2, в уплотнении вала(2 шт.). Предположительно разрушение вызвано электрокоррозией. Фото, рекламация и руководство по эксплуатации - в приложении. | Направить предложение производителю датчиков, о возможности замены материала штуцера М27х2 с алюминиевого сплава, на материал, исключающий коррозию.
145 | 563/123-174 | 09.08.2021 |  | ЛМЗ | Зоран Боянич | В гарантийный период эксплуатации шкафа ПТК ЭГР (регулятор турбины) выявлена неисправность модуля измерения скорости типа FII4 производства "VALMET". | Модуль заменён из комплекта ЗИП. Поставить новый модуль в срок -до 30.11.2021 г.
146 | 563/123-175 | 08.10.2021 |  | ЛМЗ | Климеко Д.В. | ГА 3 После удаления транспортировочной упаковки и снятия консервации отгрузочного места 2/4 (Вал турбины) обнаружены следующие отклонения: на теле вала турбины, а также на внутренней пов-ти вала (межваловое пространство) присутствует очаговая коррозия, на юбке (пов-ть М) вала турбины присутствует точечная коррозия. Протокол ИМС A3-T-39-VT-121/21 и А3-T-39-VT-122/21 | 1. Выполниить полировку очаговой коррозии на теле вала турбины и на внутренней пов-ти вала. На поверхности М (юбка вала турбины) выполниить удаление коррозии с помощью преобразователя "Антирост". Нанести алмазную пасту и выполнить полировку, для удаления острых кромок в местах ранее выявленной точечной коррозии. Выполнить консервацию юбки и тела вала турбины с помощью ингибитора SP 400, внутреннюю пов-ть вала ингибитор SP350, остальные поверхности консервировать в соответствии с требованиями приложения 32.Т к СТУ контракта.
147 | 563/123-176 | 08.10.2021 |  | ЛМЗ | Климеко Д.В. | ГА 3 После удаления транспортировочной упаковки и снятия консервации отгрузочного места 18/32 (Рычаг) входящий в комплект лопасть Р.К.– цапфа- рычаг № 2 обнаружено следующие отклонение: на нижней плоскости поверхность "К" зона контакта с бронзовой втулкой присутствует очаговая коррозия. Протоколы ИМС А3-Т-33-VT-119/21 и А3-Т-33-VT-120/21 | 1. На поверхности К (нижняя плоскость) выполниить удаление коррозии при помощи преобразователя "Fosfogal OF 01". Выполниить полировку ранее выявленой зоны с очаговой коррозей. Выполнить консервацию рычага с помощью ингибитора SP 400.
148 | 563/123-177 | 08.10.2021 |  | ЛМЗ | Климеко Д.В. | ГА 3 После удаления транспортировочной упаковки и снятия консервации отгрузочного места 17/32 (Цапфа) входящяя в комплект лопасть Р.К.– цапфа- рычаг № 3 обнаружено следующие отклонение: на диаметре 478-0,08-0,14 (зона контакта с бронзовой втулкой) обнаружены задиры, предположительно от стропов. Протокол ИМС A3-T-34-VT-127/21 | 1. Удалить острые кромки на обнаруженных задирах при помощи наждачной бумаги, выполнить полировку. Выполнить консервацию цапфы с помощью ингибитора SP 400.
149 | 563/123-178 | 15.10.2021 |  | ЛМЗ | Климеко Д.В. | После удаления транспортировочной упаковки и снятия консервации отгрузочного места 14/32 (Поршень) обнаружено следующие отклонение: на диаметре 3120мм (зона контакта с цилиндром корпуса Р.К.) обнаружены неглубокие риски и один задир глубиной до 0.3мм. В пазах под поршневые кольца обнаружена коррозия.Протокол ИМС A3-T-VT-116/21. | 1. Удалить острые кромки на обнаруженных рисках и задире при помощи наждачной бумаги, выполнить полировку.Коррозию удалить при помощи преобразователя "Антирост".Выполнить работы по нанесению антикоррозионной защиты в соответствии с требованиями чертежа, остальные поверхности консервировать с помощью ингибитора SP 400. Протокол ИМС A3-T-VT-135/21.
150 | 563/123-179 | 15.10.2021 |  | ЛМЗ | Климеко Д.В. | После удаления транспортировочной упаковки и снятия консервации отгрузочного места 10/32 (Днище) обнаружены следующие отклонение: на обработанных поверхностях присутствуют забоины и коррозионные повреждения.Протокол ИМС A3-T-36-VT-118/21. Выполнена сборка деталей обтекатель Р.К.-Днище. В процессе проверки зазоров между сопрягаемыми плоскостями обнаружен локальный зазор на всю глубину фланца по длине дуги 1000мм толщиной 1мм. Выполнена проверка плоскостности фланца днища. Отклонение от плоскостности составило до 1 мм. | Выполнена сборка корпуса Р.К. - Днище. По результатам проверки зазоров между плоскостями в адрес СКБ "ГТМ" направлено письмо. На основании предоставленных документов в СКБ "ГТМ" получен ответ о возможности пропустить данное Днище в дальнейшую работу без доработок. Забоины на обработанных поверхностях зачистить под лекальную линейку. Коррозионные повреждения в отверстиях зачистить при помощи наждачной бумаги.Выполнить работы по нанесению антикоррозионной защиты в соответствии с требованиями чертежа, остальные поверхности консервировать с помощью ингибитора SP 400. Протокол ИМС A3-T-VT-36-137/21.
151 | 563/123-180 | 22.10.2021 |  | ЛМЗ | Климеко Д.В. | После удаления транспортировочной упаковки и снятия консервации отгрузочного места 11/32 (Крышка Р.К.) обнаружены следующие отклонение: на обработанных поверхностях присутствуют забоины и коррозионные повреждения.Протокол ИМС A3-T-35-VT-117/21. | Забоины на обработанных поверхностях зачистить под лекальную линейку. Коррозионные повреждения в отверстиях зачистить при помощи наждачной бумаги., выполнить полировку. Выполнить работы по нанесению антикоррозионной защиты в соответствии с требованиями чертежа, остальные поверхности консервировать с помощью ингибитора SP 400. Протокол ИМС A3-T-VT-35-144/21.
152 | 563/123-181 | 29.10.2021 |  | ЛМЗ | Власова А.М. | После выполнения замеров на установленных в приспособление 16 шт. поршневых кольцах черт. 2267434 (8 шт. поставлены по ООН №563/123-146 и 8 шт. поставлены по Этапу 6 ) сервомотора направляющего аппарата обнаружено превышение зазоров в замке и зазоров между кольцами и приспособлением. Формуляры замеров прилагаются. | По итогам рассмотрения фактических замеров и мнения СКБ"ГТМ":1. Заказчиком согласован пропуск в фактическом исполнении четырех поршневых колец (кольца №2,№4,№5 из поставки по ООН №563/123-146 и кольцо №2 из поставки по Этапу 6). 2. Заказчиком не согласован пропуск оставшихся поршневых колец в количестве 12 шт., изготовленных с отклонениями от требований чертежа. Необходимо изготовить новые поршневые кольца (12 шт.) и поставить их на ГЭС в срок до 28.02.2022. | 2022-02-28