## исх.
№ | № Отчета о несоответствии | Дата ОН | Номер и дата рекламационного акта | Завод | Исполнитель | Предмет | Поставлено | Примечания | Действия СМ по устранению несоответствий/ срок вып.
119 | 563/123-145 | 12.04.2019 |  | ЛМЗ | Клименко Д. В. | При проведении испытаний блока главных золотников зафиксированы увеличенные протечки при среднем положении тел золотников. | Направить комплект "букса-тело" на ЛМЗ для определения и устранения причин несоответствия.В срок до 15.06.2019 вернуть на ГЭС указанные детали после исправления, либо поставить новые. | в работе
129 | 563/123-155 | 18.10.2019 |  | ЛМЗ | Валиев Р. А. | В процессе проведения пусконаладочных работ шкафа ПТК ЭГР (регулятор турбины) выявлен неисправный модуль вывода Valmet Aut. AOI4C D201477 (sn: 46397718) | Модуль заменен из комплекта ЗИП. Произвести допоставку модуля в срок 60 дней. | в работе
130 | 563/123-156 | 18.10.2019 |  | ЛМЗ | Валиев Р. А. | В процессе проведения пусконаладочных работ шкафа ПТК ЭГР (регулятор турбины) выявлен брак поставщика, отсутствует добавочный резистор R1 | Закупить добавочный резистор M22-XLED220. Произвести допоставку в срок 60 дней. | в работе
131 | 563/123-157 | 18.10.2019 |  | ЛМЗ | Валиев Р. А. | В процессе проведения пусконаладочных работ шкафа ПТК МНУ выявлен брак поставщика, отсутствует добавочный резистор R1 | Закупить добавочный резистор M22-XLED220. Произвести допоставку в срок 60 дней.
136 | 563/123-161 | 14.11.2019 |  | ЛМЗ | Кошутин Г.К. | В процессе проведения ревизии подшипника турбины д/о 213652 ч.2269262 СБ.после 13000 часов в ходе гарантийной эксплуатации выявлено смятие закалённой поверхности упорных болтов поз.12 ч.2269246.в количестве 12 штук. Глубина смятия до 0.3 мм, твёрдость HRC 37-44,7. Протокол НТ-02/19,А1-T-VT-275/19 | Произвести отправку болтов на завод изготовитель для исправления несоответствия с последующим возвратом заказчику или изготовление новых болтов.Срок поставки болтов заказчику не позднее июня 2020 года. | в работе
139 | 563/123-163 | 24.03.2020 |  | ЛМЗ | Климеко Д.В. | После 2000 гарантийной эксплуатации А2 выявлено разрушение одной пружины ч.2267503 уплотнения вала | Произвести допоставку пружины в количестве 1 штук. до 01.09. 2020 года. | ждём ремонта А2, в случае обнаружения дефектных пружин закажем всё вместе.Предпочтительно-из 12Х18Н10Т, ТУ 3-1002-77.
140 | 563/123-164 | 24.03.2020 |  | ЛМЗ | Климеко Д.В. | После 2000 гарантийной эксплуатации А2 выявлено разрушение опорных болтов ч.2269246 подшипника направляющего-12 шт. | В срок до 01.09.2020 произвести допоставку вновь изготовленных опорных болтов -12 шт. | в работе
142 | 563/123-163 | 4.02.2020 |  | ЛМЗ | Зоран Боянич | В гарантийный период эксплуатации А2 выявлена неисправность датчика давления АИР-10/М1-ДИ (Гидроаккумулятор (2268844)), выходной сигнал не соответствует измеряемому давлению. | Произвести допоставку датчика в срок до 06.04.2020 г. | в работе
143 | 563/123-167 | 27.08.2020 |  | ЛМЗ | Зоран Боянич | В гарантийный период эксплуатации А2 обнаружена неисправность в работе микропереключателя МП-1105исп2. | Выполнить замену микропереключателя .Срок поставки-до 31.12.2020 г. | в работе